Сельское поселение Куть-Ях

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

п. Куть-Ях

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2022 № 59 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2035 годы» (ред. от 03.04.2023 № 39, от 28.03.2024 № 38)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании пунктов 22-24 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пп.6 ч.1. ст.24 Устава сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа- Югра, учитывая протокол  публичных слушаний от 20.03.2025№ 3   ,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2022 № 59 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2035 годы» (ред. от 03.04.2023 № 39, от 28.03.2024 № 38) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2.1. приложения к Постановлению:

а) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных сельского поселения Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности *, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |  |
|  | Котельная мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 13,81 | 9,96 | 3,85 | 0,309 | 3,541 |  |
|  | 2017 | 13,81 | 9,96 | 3,85 | 0,309 | 3,541 |  |
|  | 2018 | 13,81 | 9,96 | 3,85 | 0,309 | 3,541 |  |
|  | 2019 | 13,81 | 9,96 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |  |
|  | 2020 | 13,81 | 9,96 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |  |
|  | 2021 | 7,31 | 3,46 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |  |
|  | 2022 | 7,31 | 3,46 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |  |
|  | 2023 | 7,31 | 3,46 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |  |
|  | 2024 | 7,31 | 3,46 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |  |
|  | Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,148 | 1,727 |  |
|  | 2017 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,148 | 1,727 |  |
|  | 2018 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,148 | 1,727 |  |
|  | 2019 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |  |
|  | 2020 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |  |
|  | 2021 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |  |
|  | 2022 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |  |
|  | 2023 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |  |
|  | 2024 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |  |
|  | * Ограничения установленной тепловой мощности: по Котельной мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б связано с пропускной способностью проложенных магистральных тепловых сетей Ду200мм мощностью 3.85 Гкал/ч., по Котельной п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 связано с пропускной способностью проложенных магистральных тепловых сетей Ду150мм мощностью 1.875 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

б) таблицу 13 изложить в следующей редакции:

| Таблица 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, тыс. Гкал | 12,100 | 11,360 | 12,891 | 12,296 | 12,461 | 12,718 | 13,640 |
| Фактические потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал | 1,470 | 0,990 | 0,994 | 1,986 | 1,984 | 1,576 | 1,273 |
| Фактические потери тепловой энергии в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | 12,1 | 8,7 | 7,7 | 16,1 | 15,9 | 12,4 | 12,367 |

в) таблицу 22 изложить в следующей редакции:

| Таблица 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой баланс системы теплоснабжения от котельных сельского поселения Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Котельная мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,81 | 13,81 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,324 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,093 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,159 | 0,152 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,83 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,158 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,83 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,153 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Итого источники сельское поселение Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 18,97 | 18,97 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,531 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,483 | 0,451 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 5,113 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,065 | 0,128 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 5,113 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 |

д) таблицу 36 изложить в следующей редакции:

Таблица 36

| Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки сельского поселения Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 1 этап (2022-2024 гг.) |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2039 гг.) |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
| Котельная мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,831 | 1,831 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 1,991 | 1,991 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,960 | 11,960 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Итого источники сельское поселение Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,194 | 0,194 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 5,531 | 5,531 | 7,51 | 7,51 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2,109 | 2,109 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 1,627 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Куть-Ях вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Куть-Ях.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения								Л.В.Жильцова

Приложение 3