- П Р О Т О К О Л № 3

- проведения публичных слушаний

по проекту «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2022 № 59 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2035 годы» (ред. от 03.04.2023 № 39, от 28.03.2024 № 38)

Дата проведения: 20 марта 2025 года.

Время проведения: 18:00 час.

Место проведения: поселок Куть -Ях, дом 6а, здание администрации (кабинет главы).

Инициатор проведения: Глава сельского поселения Куть-Ях

Количество участников: 11человек.

1. Об открытии публичных слушаний:

Выступил председательствующий, предложил открыть публичные слушания по проекту постановления администрации сельского поселения Куть-Ях «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2022 № 59 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2035 годы» (ред. от 03.04.2023 № 39,  от 28.03.2024 № 38)  ), проводимые в форме собрания граждан и провести в следующем порядке:

- докладчик информирует о существе и содержании проекта постановления администрации сельского поселения Куть-Ях «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2022 № 59 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2035 годы» (ред. от 03.04.2023 № 39, от 28.03.2024 № 38), о дате и месте опубликования проекта, о поступивших предложениях по вышеуказанному проекту; после завершения доклада отвечает на вопросы участников публичных слушаний (если таковые возникнут);

- время доклада – 10 минут;

- вопросы, предложения участников публичных слушаний по 4 минут, прения по 2 минуты.

Результат голосования:

«за» 10

«против» 0

«воздержались» 0

Решили:

1.1. Считать открытыми публичные слушания по проекту постановления администрации сельского поселения Куть-Ях «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2022 № 59 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2035 годы» (ред. от 03.04.2023 № 39, от 28.03.2024 № 38), проводимые в форме собрания граждан провести в следующем порядке:

- докладчик информирует о существе и содержании проекта постановления, о дате и месте опубликования проекта, о поступивших предложениях по вышеуказанному проекту; после завершения доклада отвечает на вопросы участников публичных слушаний (если таковые возникнут);

- время доклада – 5 минут;

- вопросы, предложения участников публичных слушаний по 4 минут, прения по 2 минуты.

2. По проекту постановления администрации сельского поселения Куть-Ях «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2022 № 59 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2035 годы» (ред. от 03.04.2023 № 39, от 28.03.2024 № 38), доложила Глава поселения - Жильцова Л.В.:

- Основания для разработки программы являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации Местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании пунктов 22-24 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с поступившим предложением от теплоснабжающей организации Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» необходимо изменить:

1.1. в пункте 1.2.1. приложения к Постановлению:

а) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

Таблица 7

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных сельского поселения Куть-Ях

Год; Установленная мощность, Гкал/ч; Ограничения установленной тепловой мощности *, Гкал/ч; Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч; Тепловая мощность нетто, Гкал/ч. Котельная мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б. 2016; 13,81; 9,96; 3,85; 0,309; 3,541. 2017; 13,81; 9,96; 3,85; 0,309; 3,541. 2018; 13,81; 9,96; 3,85; 0,309; 3,541. 2019; 13,81; 9,96; 3,85; 0,15; 3,7. 2020; 13,81; 9,96; 3,85; 0,15; 3,7. 2021; 7,31; 3,46; 3,85; 0,15; 3,7. 2022; 7,31; 3,46; 3,85; 0,15; 3,7. 2023; 7,31; 3,46; 3,85; 0,15; 3,7. 2024; 7,31; 3,46; 3,85; 0,15; 3,7. Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2. 2016; 5,16; 3,285; 1,875; 0,148; 1,727. 2017; 5,16; 3,285; 1,875; 0,148; 1,727. 2018; 5,16; 3,285; 1,875; 0,148; 1,727. 2019; 5,16; 3,285; 1,875; 0,044; 1,831. 2020; 5,16; 3,285; 1,875; 0,044; 1,831. 2021; 5,16; 3,285; 1,875; 0,044; 1,831. 2022; 5,16; 3,285; 1,875; 0,044; 1,831. 2023; 5,16; 3,285; 1,875; 0,044; 1,831. 2024; 5,16; 3,285; 1,875; 0,044; 1,831. * Ограничения установленной тепловой мощности: по Котельной мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б связано с пропускной способностью проложенных магистральных тепловых сетей Ду200мм мощностью 3.85 Гкал/ч., по Котельной п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 связано с пропускной способностью проложенных магистральных тепловых сетей Ду150мм мощностью 1.875 Гкал/ч.

б) таблицу 13 изложить в следующей редакции:

| Таблица 13 Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии. Показатели; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, тыс. Гкал; 12,100; 11,360; 12,891; 12,296; 12,461; 12,718; 13,640. Фактические потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал; 1,470; 0,990; 0,994; 1,986; 1,984; 1,576; 1,273. Фактические потери тепловой энергии в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии; 12,1; 8,7; 7,7; 16,1; 15,9; 12,4; 12,367. |  |
| --- | --- |

в) таблицу 22 изложить в следующей редакции:

| Таблица 22 |  |
| --- | --- |

Тепловой баланс системы теплоснабжения от котельных
сельского поселения Куть-Ях

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,81 | 13,81 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,324 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,093 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,159 | 0,152 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,83 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,158 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,83 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,153 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Итого источники сельское поселение Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 18,97 | 18,97 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,531 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,483 | 0,451 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 5,113 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,065 | 0,128 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 5,113 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 |

д) таблицу 36 изложить в следующей редакции:

| Таблица 36 |  |  |
| --- | --- | --- |

Таблица 36

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки сельского поселения Куть-Ях

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 1 этап (2022-2024 гг.) |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2039 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
| Котельная мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,831 | 1,831 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 1,991 | 1,991 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,960 | 11,960 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Итого источники сельское поселение Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,194 | 0,194 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 5,531 | 5,531 | 7,51 | 7,51 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2,109 | 2,109 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 1,627 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |

- Привести в соответствии с приложением схему теплоснабжения.

Результат голосования:

«за» -10

«против» - 0

«воздержались» -0

Решили:

1. Одобрить проект постановления администрации сельского поселения Куть-Ях «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2022 № 59 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2035 годы» (ред. от 03.04.2023 № 39, от 28.03.2024 № 38), с учётом предложений от теплоснабжающей организации Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения».

2. Результаты публичных слушаний (настоящий протокол), включая мотивированное обоснование принятых решений, не позднее чем в течение 10 дней после их проведения:

    - опубликовать в бюллетене «Куть –Яхский вестник»;

    - разметить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Куть -Ях в сети «Интернет».

Председательствующий

на публичных слушаниях							Л.В.Жильцова

Секретарь 									Т.М.Горкунова