Сельское поселение Куть-Ях

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.03.2024 | № | 38 |
| --- | --- | --- |

п. Куть-Ях

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2022 № 59 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2035 годы» (ред. от 03.04.2023 № 39)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании пунктов 22-24 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пп.6 ч.1. ст.24 Устава сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа- Югра, учитывая результаты публичных слушаний от «21» марта 2024 года, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2022 № 59 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2035 годы» (ред. от 03.04.2023 № 39) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2.1. приложения к Постановлению:

а) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

| Таблица 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных сельского поселения Куть-Ях |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности *, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| Котельная мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б |  |  |  |  |  |
| 2016 | 13,81 | 9,96 | 3,85 | 0,309 | 3,541 |
| 2017 | 13,81 | 9,96 | 3,85 | 0,309 | 3,541 |
| 2018 | 13,81 | 9,96 | 3,85 | 0,309 | 3,541 |
| 2019 | 13,81 | 9,96 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |
| 2020 | 13,81 | 9,96 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |
| 2021 | 7,31 | 3,46 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |
| 2022 | 7,31 | 3,46 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |
| 2023 | 7,31 | 3,46 | 3,85 | 0,15 | 3,7 |
| Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,148 | 1,727 |
| 2017 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,148 | 1,727 |
| 2018 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,148 | 1,727 |
| 2019 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |
| 2020 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |
| 2021 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |
| 2022 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |
| 2023 | 5,16 | 3,285 | 1,875 | 0,044 | 1,831 |
| * Ограничения установленной тепловой мощности: по Котельной мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б связано с пропускной способностью проложенных магистральных тепловых сетей Ду200мм мощностью 3.85 Гкал/ч., по Котельной п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 связано с пропускной способностью проложенных магистральных тепловых сетей Ду150мм мощностью 1.875 Гкал/ч |  |  |  |  |  |

б) таблицу 13 изложить в следующей редакции:

| Таблица 13 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, тыс. Гкал | 12,100 | 11,360 | 12,891 | 12,296 | 12,461 | 12,718 |
| Фактические потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал | 1,470 | 0,990 | 0,994 | 1,986 | 1,984 | 1,576 |
| Фактические потери тепловой энергии в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | 12,1 | 8,7 | 7,7 | 16,1 | 15,9 | 12,4 |

в) таблицу 22 изложить в следующей редакции:

| Таблица 22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой баланс системы теплоснабжения от котельных сельского поселения Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Котельная мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,81 | 13,81 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,324 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,093 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,283 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,159 | 0,152 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,83 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,158 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,83 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,153 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Итого источники сельское поселение Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 18,97 | 18,97 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,531 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,483 | 0,451 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 5,113 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,065 | 0,128 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 5,113 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 4,952 |

| г) таблицу 25 изложить в следующей редакции: Таблица 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива источников тепловой энергии в сельском поселении Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт |
| 1 | Котельная мкр. «Железнодорожников», п. КутьЯх, Промзона, 7б | природный газ | тыс. м³ | 1377,77 | 1441,698 | 1412,088 | 1370,12 |
| 2 | Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 | природный газ | тыс. м³ | 576,09 | 628,108 | 542,374 | 540,48 |

д) таблицу 36 изложить в следующей редакции:

Таблица 36

| Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки сельского поселения Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 1 этап (2022-2024 гг.) |  |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2039 гг.) |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
| Котельная мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,831 | 1,831 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 1,991 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 11,960 | 11,960 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Итого источники сельское поселение Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,194 | 0,194 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 5,531 | 5,531 | 7,51 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2,109 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 1,627 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,725 | 5,725 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |

Таблица 42

| Перспективный топливный баланс сельского поселения Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива / Период | Ед. изм. | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 1 этап (2022-2024 гг.) |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2039 гг.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
| 1 | Котельная мкр. «Железнодорожников», п. Куть-Ях, Промзона, 7б | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 174,9 | 161,6 | 156,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 190,2 | 176,4 | 172,3 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 171,0 | 171,0 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 1665,16 | 1630,96 | 1582,49 | 1623,00 | 1623,00 | 1623,00 | 1571,00 | 1571,00 |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 1441,70 | 1412,09 | 1370,12 | 1405,19 | 1405,19 | 1405,19 | 1360,17 | 1360,17 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 470,663 | 431,970 | 473,550 | 473,550 | 473,550 | 473,550 | 473,550 | 473,550 |
|  |  |  |  | м³/ч | 407,50 | 374,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 53,13 | 51,98 | 54,29 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 |
|  |  |  |  | м³/ч | 46,00 | 45,00 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 277,2 | 271,425 | 282,975 | 282,975 | 286,44 | 286,44 | 286,44 | 286,44 |
|  |  |  |  | м³/ч | 240 | 235 | 245 | 245 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 2 | Котельная п. «Лиственный», п. Куть-Ях, ул. Центральная, 2 | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 181,8 | 157,9 | 142,2 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 204,8 | 178,7 | 162,3 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 725,46 | 626,44 | 624,25 | 697,00 | 697,00 | 697,00 | 697,00 | 697,00 |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 628,11 | 542,38 | 540,48 | 603,46 | 603,46 | 603,46 | 603,46 | 603,46 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 252,7 | 198,3 | 254,1 | 254,1 | 254,1 | 254,1 | 254,1 | 254,1 |
|  |  |  |  | м³/ч | 218,8 | 171,7 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | м³/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 104,0 | 104,0 | 108,6 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
|  |  |  |  | м³/ч | 90,0 | 90,0 | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

Таблица 46

| Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения в зоне деятельности ПМУП «УТВС» на период до 2035 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
|  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Производство и передача тепловой энергии (сельское поселение Куть-Ях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,194 | 0,194 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2,11 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,73 | 5,73 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,510 | 14,060 | 14,504 | 14,504 | 14,504 | 14,504 | 14,504 | 14,504 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,214 | 1,310 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 12,296 | 12,750 | 13,034 | 13,034 | 13,034 | 13,034 | 13,034 | 13,034 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,986 | 1,984 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 |
| то же в % | % | 16,15 | 15,56 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,311 | 10,765 | 10,563 | 10,563 | 10,563 | 10,563 | 10,563 | 10,563 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 178,3 | 159,7 | 149,3 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 157,0 | 157,0 |
| Затраты на выработку и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 8 952,33 | 9 208,46 | 10 693,37 | 11 348,66 | 10 152,14 | 10 557,10 | 12 828,53 | 14 984,49 |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 8 952,33 | 9 208,46 | 10 693,37 | 11 348,66 | 10 152,14 | 10 557,10 | 12 828,53 | 14 984,49 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 810,67 | 2 832,43 | 3 032,67 | 3 431,65 | 3 023,51 | 3 109,31 | 3 651,30 | 4 212,63 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 320,07 | 270,57 | 152 | 0,13 | 199,37 | 172,76 | 84,42 | 47,6 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 22 | 22,63 | 36,69 | 413,26 | 24,7 | 25,43 | 29,43 | 33,07 |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2035 г. |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 468,60 | 2 539,23 | 2 843,98 | 3 018,26 | 2 799,45 | 2 911,12 | 3 537,46 | 4 131,96 |
| то же, % | % | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% |
| ИТОГО | тыс. руб. | 2 810,67 | 2 832,43 | 3 032,67 | 3 431,65 | 3 023,51 | 3 109,31 | 3 651,30 | 4 212,63 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 26,69 | 27,28 | 8,85 | 11,71 | 33,52 | 34,91 | 42,82 | 50,41 |
| Итого неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 2 837,37 | 2 859,71 | 3 041,52 | 3 443,36 | 3 057,04 | 3 144,22 | 3 694,12 | 4 263,04 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 9 674,97 | 10 694,36 | 8 042,15 | 5 330,98 | 14 759,06 | 15 427,84 | 19 203,02 | 22 811,34 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 7 765,98 | 8 799,83 | 5 566,25 | 2 968,18 | 12 118,97 | 12 654,71 | 15 668,20 | 18 533,24 |
| газ | тыс. руб. | 7 149,38 | 8 164,73 | 5 281,46 | 2 968,18 | 11 424,98 | 11 939,90 | 14 839,54 | 17 600,58 |
| нефть | тыс. руб. | 616,59 | 635,1 | 284,79 | 0 | 693,99 | 714,81 | 828,66 | 932,66 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 820,50 | 1 809,23 | 2 475,90 | 2 362,80 | 2 519,56 | 2 645,90 | 3 369,06 | 4 074,07 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 88,49 | 85,3 | 149 | 135,58 | 120,52 | 127,23 | 165,75 | 204,03 |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 106,78 | 113,68 | 32,61 | 46,86 | 139,67 | 145,47 | 178,41 | 210,04 |
| Нормативный размер прибыли | % | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 651,84 | 691,28 | 0 | 0 | 849,38 | 884,64 | 1 084,97 | 1 277,30 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 22 223,29 | 23 567,50 | 21 949,79 | 20 475,84 | 28 957,28 | 30 159,27 | 36 989,05 | 43 546,21 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии (среднегодовой) | руб./Г кал | 1 626,44 | 1 682,23 | 1 864,26 | 1 953,74 | 2 125,21 | 2 181,51 | 2 495,60 | 2 788,02 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 22 223,29 | 23 567,50 | 21 949,79 | 20 475,84 | 28 957,28 | 30 159,27 | 36 989,05 | 43 546,21 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 626,44 | 2 172,54 | 2 146,77 | 2 130,13 | 2 125,21 | 2 181,51 | 2 495,60 | 2 788,02 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. |  |  | 1 315 | 1 215 | 1 776 | 1 321 | 3 415 | 5 951 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. |  |  | 4 310 | 5 525 | 7 302 | 8 623 | 18 457 | 34 124 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. |  |  | 838 | 875 | 913 | 951 | 2 318 | 5 424 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. |  |  | 838 | 875 | 913 | 951 | 2 318 | 5 424 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. |  |  | 477 | 340 | 864 | 370 | 1 097 | 528 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. |  |  | 477 | 340 | 864 | 370 | 1 097 | 528 |
| кредиты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. |  |  | 477 | 340 | 864 | 370 | 1 097 | 528 |
| Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Начисленные проценты | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты из тарифа | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Таблица 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системах теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях, на период до 2035 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 – 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 – 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2039 гг.) |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
|  |  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Установленная тепловая мощность источников | Гкал/ч | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 | 5,583 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 5,73 | 5,73 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 12,296 | 12,750 | 13,034 | 13,034 | 13,034 | 13,034 | 13,034 | 13,034 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 178,3 | 159,7 | 149,3 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 157,0 | 157,0 |
| 6 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 5,82 | 5,59 | 5,38 | 5,18 |
| 8 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Цель реализации | Технические параметры |  | Срок реализа- ции | Источник финансиро- вания |  |  |  |  |  |  | Всего (2022-2035 гг.) без НДС, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2027- 2031 гг.) | 3 этап (2032- 2035 гг.) |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 220 | 727 | 2 487 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 540 | 0 | 1220 | 727 | 2 487 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1,1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | с.п. Куть-Ях | Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения | - | - | 2022, 2025, 2030, 2035 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПМУП «УТВС» | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1,2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | с.п. Куть-Ях | Оформление бесхозяйных объектов в муниципальную собственность | - | - | по мере необходим ости | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1,3 | Проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения | с.п. Куть-Ях | Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения | - | - | ежегодно | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПМУП «УТВС» | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1,4 | Проведение режимно-наладочных работ основного оборудования источников тепловой энергии | с.п. Куть-Ях | Для выбора наилучших режимов работ, для составления режимной карты и для составления рекомендации по повышению КПД оборудования |  | - | 1 раз в 3 года | всего | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 220 | 727 | 2 487 | ПМУП «УТВС» | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 220 | 727 | 2 487 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1,5 | Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Куть-Ях до 2035 года и электронной модели централизованной системы теплоснабжения | с.п. Куть-Ях | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения | - | - | ежегодно | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с.п. Куть-Ях | Требования постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1,6 | Внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии | с.п. Куть-Ях | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения | - | - | по мере необходим ости | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПМУП «УТВС», потребители тепловой энергии | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  | всего | 0 | 180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2,2 | Проекты по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  | всего | 0 | 180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.1 | Модернизация здания котельной 2 БВК с целью повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования | с.п. Куть-Ях | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025-2026 | всего | 0 | 180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 430 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно- технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  | всего | 0 | 2 529 | 3 674 | 1 321 | 8 614 | 14 941 | 31 079 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 2 529 | 2 761 | 370 | 2 088 | 1 992 | 9 740 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 913 | 951 | 6 526 | 12 949 | 21 339 |  |  |
| 3,1 | Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 913 | 951 | 6526 | 12949 | 21339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 913 | 951 | 6526 | 12949 | 21339 |  |  |
| 3.1.1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективных потребителей | с.п. Куть-Ях | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 550 | 2023-2035 | всего | 0 | 0 | 913 | 951 | 6526 | 12949 | 21 339 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений Генерального плана сельского поселения Куть-Ях |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 913 | 951 | 6 526 | 12 949 | 21 339 |  |  |
| 3,2 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  |  |  |  |  | всего | 0 | 2529 | 2761 | 370 | 2088 | 1992 | 9740 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 2 529 | 2 761 | 370 | 2 088 | 1 992 | 9 740 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.1 | "Внутриквартальные тепловые сети" (замена участка сети ТВС по эстакаде возле ж.д.№4) в п.Куть-Ях | с.п. Куть-Ях | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 60 | 2024 | всего | 0 | 2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 529 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно- технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 529 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.1 | Ремонт участка сети от ж. д. №5 до ж. д. №12(замена Т1, Т2 Ду159) | с.п. Куть-Ях | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 102 | 2025 | всего | 0 | 0 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 2 406 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно- технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 2 406 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | с.п. Куть-Ях | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 223 | 2023-2035 | всего | 0 | 0 | 355 | 370 | 2 088 | 1 992 | 4 805 | Администрация Нефтеюганского района, ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно- технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 355 | 370 | 2 088 | 1 992 | 4 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по программе инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  | всего | 0 | 2 709 | 4 464 | 1 321 | 9 834 | 15 668 | 33 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 2 709 | 3 551 | 370 | 3 308 | 2 719 | 12 657 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 913 | 951 | 6 526 | 12 949 | 21 339 |  |  |

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Куть-Ях вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Куть-Ях.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения								Л.В.Жильцова

Приложение 3